专  家  通  讯

第3期

中国消防协会专家委员会办公室主办          2023年6月30日

目录

【技术研讨】	1

中国消防协会调研组赴江苏调研考察报告（摘要）	1

【专家风采】	5

专家委员会委员简介	5

孙 旋	5

季俊贤	7

【科技之光】	9

灭火救援指挥新论（苗国典）	9

《消防设施通用规范》内容解析与实施原则（刘文利）	20

【国外信息】	43

Elisabetta Carrea当选新一届CFPA-E欧洲分会主席	43

【网情问答】	44

# 【技术研讨】

## 中国消防协会调研组赴江苏调研考察报告（摘要）

5月9日至17日，中国消防协会调研组由副会长牛跃光率队一行四人赴江苏南京、苏州、泰州、徐州等地进行了调研。调研主要目的：是了解当前消防行业发展情况及企业生产经营过程中遇到的困难和挑战；听取会员单位对协会工作的意见建议；考察消防安全管理员鉴定站试点进展情况等。期间，调研组先后走访了江苏省消防救援总队、江苏省消防协会、南京消防器材股份有限公司、徐工消防安全装备有限公司、中国矿业大学等10家单位，另外还对城市轨道交通消防安全专业委员会的建设和消防安全管理员鉴定站试点工作进行了检查指导，召开调研座谈会7次。有关情况如下：

一、当前消防行业发展情况及面临的困难

通过走访座谈，调研组了解到，江苏省级协会、消防企业和科研机构都在各自领域内取得了一些成绩。如，江苏省消防协会在脱钩改革后，积极服务会员单位，在科普宣传教育、消防学术交流、行业自律管理、团体标准制定等方面取得良好成效，获评江苏省一流科普学会和5A级省级社会组织；南京消防器材股份有限公司在巩固传统消防产品的基础上，结合智慧消防和数字化技术进行转型升级，并加强与政府部门沟通，利用现有地块，集中精力开展星耀产业园区开发建设；江苏安世朗智能科技有限公司不是传统的消防企业，但针对电气火灾隐患，大力进行技术研发，在低压电气本质安全产品和技术上取得重要突破；捷达消防科技（苏州）股份有限公司从灭火实战需要出发，成功研发远程大流量供水系统、泡沫原液供液消防车、超重型泡沫消防车等，新装备的灭火性能参数和自动化水平取得新突破；苏州思迪消防科技股份有限公司围绕消防物联网和消防业务数据研发的资产管理平台，通过区块链技术填补了国内消防行业数据管理空白，为社会单位消防服务商业化提供了工具；江苏锁龙消防科技股份有限公司是国内灭火剂生产的龙头企业，研发的具有自主知识产权的无PFOS环境友好型泡沫灭火剂，打破了国外技术垄断，核心技术获得发明专利17项，产品广泛应用于石化、冶金、铁路、船舶、核电等重点行业或项目；徐工消防装备股份有限公司为响应国家“全灾种、大应急”号召，近几年先后攻克了高机动底盘技术、多功能机具快换技术、大流量高效排水等技术，成为打通“生命通道”、保障人民生命财产安全的重要利器；安华消防新材料科技（江苏）有限公司研发的一款A级防火材料—气凝胶灭火剂，是一种新型的环保灭火剂，能瞬间降温和隔绝空气，实现快速灭火且不复燃，可灭A、B、E、F类火灾，无毒无污染，性价比是传统灭火剂的三倍。

同时，各单位普遍反映受疫情和相关政策调整影响，当前也面临一些挑战和困难。主要包括：

一是脱钩改革对消防行业协会发展的影响较大；

二是消防职能调整对消防施工安装企业的影响较大；

三是疫情对各类企业生产经营均造成较大影响；

四是目前消防产业“碎片化”严重，小而散；

五是消防装备创新产品认证困难；

六是消防行业“一业多会”、“一地多会”情况普通，影响了消防行业协会整体发展。

二、消防安全管理员鉴定站试点情况

城市轨道交通专委会是中国消防协会确定的在行业领域内承办的“消防安全管理员”试点认定站单位。试点站在徐州市委市政府的关心支持下，依托中国矿业大学创新园区，配置多媒体理论知识培训大教室，五个实操考试室，机房考试大教室，候考区，以及电气防火监控系统、疏散逃生通道模拟系统、疏散逃生器材、消火栓教学模拟系统、城市轨道交通气体灭火和疏散逃生教学模拟系统等设施设备。目前，全国轨道交通通车里程达到一万多公里，地铁站点5000多个，消防安全管理的压力越来越大，专委会结合行业自身特点，为提高行业单位消防安全管理水平，按照《消防安全管理员》团体标准，在职业等级认定站试点建设中取得了初步成绩，基本达到标准的要求。

三、相关单位对我会工作的意见建议

在调研走访过程中相关单位在多方面对我会工作提出了意见建议，主要包括：

一是建议我会积极争取国家级消防、住建等相关政府主管部门及中国科协的支持，在政府购买消防协会服务等方面出台鼓励扶持的政策文件，推动消防行业协会生存发展；

二是建议我会考虑在各省设立代表处（或联络处）、与省级科协建立协作关系，加强与各省级消防协会的联系指导，多开展业务交流合作，抱团取暖，积极应对“一业多会”、“一地多会”情况；

三是建议我会采取多种形式为会员发展服务；

四是建议我会在组织消防展会时适当增加大型消防装备制造企业的参展面积，满足其创新产品展示的实际需要；

五是希望我会为每年开展的“消防科技创新奖”获奖项目提供展示平台，扩大应用使用场景，并向相关单位推荐，使科技成果落地、推广应用。

# 【专家风采】

## 专家委员会委员简介

### 孙 旋

孙旋，男，1979年出生，中共党员，研究员，享受政府特殊津贴专家，博士生导师，中国建筑科学研究院建筑防火研究所所长。

历任住房和城乡建设部防灾研究中心副主任，中国工程建设标准化协会建筑防火专业委员会主任委员，中国建筑学会建筑防火综合技术分会理事长，中国消防协会建筑防火专业委员会主任委员，住房和城乡建设部科学技术委员会建设工程消防技术专业委员会副主任委员。哈尔滨工业大学、山东大学、中国矿业大学等高校兼职导师。

孙旋同志长期从事建筑防火、人员疏散、性能化设计、建筑防排烟、火灾风险评估、智慧消防、公共安全、新能源安全等专业领域应用技术研究工作20余年，有着深厚的理论基础和丰富的实践经验，是领域内知名的专家。住建部承接消防审验职能以来，积极推动住建部建设工程消防技术专业委员会及住建部科技委建设工程消防技术专业委员会筹建工作，带领团队为建筑防火领域科研创新、标准体系构建、工程建设作出了卓越贡献。

致力科技发展和技术创新。从业期间承担完成了“耦合突发事件影响的人群安置和路径优化技术”“村镇建筑火灾数值平台与防火阻隔技术研究”等30余项课题；近年来，作为负责人主持住建部“城市更新既有建筑改造消防设计、实施及验收的监管技术创新及实证研究”“新老建筑外保温材料防火性能模拟及提升路径实证研究”“建筑外保温系统火灾防控关键技术研究及应用”等多项重点课题顺利开展；曾获得省部级科技奖8项。

支持国家科研标准化建设。主参编《公共图书馆建筑防火安全指南》《既有建筑改造性能化防火技术规程》《独立式立体数据机房消防设计标准》《生产过程危险和有害因素分类与代码》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《建筑火灾荷载规程》《历史文化街区与历史建筑防火标准》等标准；面向工程建设实际需要，主持开展标准条文梳理，主编《建设工程消防设计审查验收标准条文摘编》。

深化理论研究和学术探索。主参编《大型交通建筑特殊消防设计与评估》《消防安全评估》《中国消防手册》《中国建筑防灾年鉴》《公共安全科学导论》《建筑防火性能化设计》等多部著作；发表学术论文80余篇。

服务行业和社会发展。主持召开“首届建筑防火创新发展大会”“第一届建筑防火大会”“首届中国－东盟建设工程消防行业发展论坛”，为提高我国建筑防火科学技术水平、保障国家经济建设和人民生命财产的安全贡献智慧与力量。

### 季俊贤

季俊贤，男，1954年9月出生，江苏省张家港市人。中共党员，大学文化，1974年12月应征入伍。历任镇江市消防支队副支队长、支队长，江苏省消防总队防火部长、副总队长，江苏省消防协会秘书长等职，现任苏州市城市公共安全重点实验室兼职教授。并任高级工程师、一级注册消防工程师技术职务。

季俊贤同志长期从事消防安全领域工作，先后在省级以上期刊发表消防专业文章50余篇。著有《现代消防管理实践与研究》（上海科技出版社）、《消防安全系统工程》（主编、上海科技出版社）、《新编现代消防管理概论》（主编、上海科技出版社），并担任《中国消防手册》（<消防管理卷>执行副主编、上海科技出版社）、《消防工程师手册》（副主编、南京大学出版社）。参与国家职业技能标准《消防设施操作员》（4-07-05-04）评审工作。牵头或参与编制江苏省地方标准3项，团体标准3项。参与编审《消防安全技术综合能力》（二级注册消防工程师资格考试辅导教材）。参与起草《关于进一步加强消防工作的意见》（国发[2016]15号），任四人起草组负责人。

季俊贤同志在消防科技领域部分成果如下：

1.《高层建筑与地铁站火灾烟气控制与安全疏散评价》（国家安全生产监督管理总局科技进步三等奖）；

2.《建筑消防供水设施在线监测装置》（公安部科技进步三等奖）；

3.《基于SDO3.1架构的消防维保等技术服务全流程规范化管理的数据共享平台》（中国消防协会科技创新二等奖）；

4.《基于单位主体责任的消防智能化服务平台》（中国消防协会科技创新二等奖）；

5.《一种改进型消防设施状态监测仪》（第四届中国消防协会科技成果创新奖）；

6.《复杂建筑内火灾烟气扩散与控制及安全疏散评价》（中国职业安全健康协会科学技术二等奖）；

7.《社会单位消防控制室值班机器人》（中国消防协会第十二届科技创新三等奖）；

8.《自动泄压型分水器》（公安部消防局科技进步三等奖）；

9.《关于建立火灾高危单位消防安全评估制度的探讨》（公安部消防局调研论文二等奖）；

10.《餐饮排油烟设施清洗技术及检验规范》（江苏省地方标准）。

# 【科技之光】

## 灭火救援指挥新论

中国消防协会专家委员会委员、原辽宁省消防总队副参谋长、高级工程师 苗国典

灭火救援指挥工作是对灭火救援战斗行动的特殊的组织领导活动，它是灭火救援战斗行动的先导，又是整个灭火救援战斗行动的核心任务，对灭火救援行动的胜败有决定性的作用。

一、灭火救援指挥的内涵及实质

灭火救援组织指挥，是指灭火救援行动中，指挥员根据现场情况作出的战斗部署、下达的战斗命令，体现了战斗原则和战术思想，是确保战斗行动获得成功的关键，基实质是一种围绕着制定灭火救援指挥决策和实现这个决策而展开的活动。

1.灭火救援组织指挥是现场指挥员及其指挥机关所从事的一项主观指导活动

灭火救援组织指挥是消防队伍灭火救援行动的依据，是战术技术措施的理论纲要。其本身就是一种指挥员根据灾害现场发展变化的规律、特点、潜在危险因素等客观情况，充分发挥主观能动性，通过运用灭火救援力量、方法所进行的一种对抗性活动，使灭火救援行动在尊重客观条件的基础上，朝着有利于实现灭火救援目的的方向发展，直到完成灭火救援任务，因此灭火救援组织指挥是一项主观指导活动。

2.灭火救援组织指挥是火场指挥员定下决心、实施决心的活动

综观整个灭火救援指挥活动，其过程是由侦察掌握灾情、制定指挥决策、下达行动指令、组织协同作战、组织火场保障、督促检查等基本环节和内容构成的。前两步是现场指挥员根据火情和灭火救援力量情况，对灭火救援行动进行运筹谋划、确定灭火救援目标、制定行动方案的思维活动和工作过程，也称定下灭火救援作战决心的活动。后四步是指挥员把人和技术装备有效的组配起来，通过指挥员的指挥才能、指挥手段和指挥艺术把投入到灭火救援现场的人和技术装备所固有的能量、潜力释放出来变为战斗力，以争取在最短的时间内，在确保自身安全的前提下，速战速决地完成灭火救援战斗任务，也称实施灭火救援作战决心的活动。因此，灭火救援组织指挥也是定下决心，实施决心的活动。

3.灭火救援组织指挥是使指挥员的指挥决策转变为现实的战斗力的行动

灭火救援方案制定后，各级指挥员通过组织指挥的手段，随时了解和掌握现场灾情、险情及其变化，善于预见现场发展变化的态势，有针对性地采用战术对策，随机应变、灵活指挥，组织各种参战力量协调一致的行动，各参战力量无条件坚决服从指挥员的命令，从而把指挥员的作战决策转化为具体行动，把指挥员的作战思想转化战术措施，把指挥员的理性思维转变为作战成果。因此，灭火救援组织指挥也是指挥员的指挥决策转变为现实的战斗力的行动。

二、灭火救援作战的指挥原则

从灭火救援作战的角度上看，灾害现场的属性是多种类并且是不断发展变化着的，这就体现了现场指挥工作是依据不同的灾害对象，在不同的情况基础上，也可称为不同阶段之时的决策方式。按照教科书讲的，或我们传统认为的灭火救援指挥原则是：“集中统一，整体协调；掌握状况，正确决策；把握时机，及时部署；通观全局，适时调整。”这确实是我们应该遵守和坚持的。但笔者从实战体会中的一些感悟，觉得应该把它作为指挥原则坚持下来，并能够能动的加以运用。

1.承担风险的指挥原则

灭火救援现场的风险指挥是指在某些特殊的，将造成严重后果的灭火救援现场，冒着风险所进行的组织指挥行动。指挥的风险在于要消除可能发生更严重的后果，达到预期的作战目的。灭火救援作战行动将要冒着相当危险甚至需要付出相当的代价。

有风险而冒险进行指挥决策，这在军事运筹中被称为风险决策或是随机决策，他要求必须有谨慎的态度和进行周密的思考，即不优柔寡断，也不能贸然行事，以免造成必预想更坏的结局。它所遵循的指挥原则是，选择最不能发生情况下满意度最高的方案，冒着承担风险实施指挥。这里面选择最可能发生情况下是指选择已经迫在眉睫将要造成严重后果的重大风险，而不是一般的或是尚未到来的风险问题；满意度最高的方案是指诸多方案中最有效的方案，而不是风险大小或主观心理所能承受的方案。风险指挥不拘于某种常规战法，是以最小作战代价达到最大作战目的的一种理智的冒险。

例：某钢厂氧气厂2号“3350”国产空分塔因泄露的氧气与22号透平油混合物发生爆炸，造成车间内4名空分塔塔底相连互联通的地沟和塔底木砖猛烈燃烧。现场指挥员立即决定采用堵截包围和上下夹攻的战术措施，用5支水枪封堵地沟火势，4支水枪攻入二楼；把火势压制在二号空分塔。但是由于塔内氧气不断泄露，火势一时无法扑灭，塔内存有4吨液氧的主冷器随时都有发生爆炸的可能，后果不仅氧气厂遭到毁灭性的破坏，该钢厂的炼铁、扎钢系统将处于瘫痪状态。如何处理主冷器中的4吨液氧，成为火灾现场指挥决策的中心问题，摆在指挥员面前有两个选择，一是冷却保护、二是将液氧放空。征求厂方技术人员意见，他们认为：塔内设备已经遭到破坏，在火势不能完全扑灭状态下，担心氧排出后扩大火势，所以不同意放空。现场指挥会商认为，采取冷却保护战术措施，如果能够凑效风险会小，但是现场火势暂时无法扑灭，水枪很难深入靠近冷却，放空分塔在大火的烘烤下发生爆炸的可能性很大，如果有放空的可能性，不如周密安排尽最大可能掌控风险进行放空，彻底解决问题。火场总指挥员决定承担责任，采取放空措施。为把风险降到最低，指挥部决定加大供给强度用泡沫覆盖封锁地沟火势，另外集中4支水枪从塔的上部破拆后直接向塔内注水，待火势被封锁后，立即命令厂方组织技术人员迅速进行放空。由于采取了稳妥、有效的措施将4吨液氧安全放空。事后，厂方及地方党政领导对火场指挥员的决策、敢于担当的精神坚定的指挥气质与风度给与高度赞赏。

灭火救援实战证明，一些有险情存在的现场，最好的指挥方案，也往往是冒风险的指挥行动，从这种意义上说，灭火救援现场指挥决策在某些特殊情况下，需要一种科学的理智的冒险，以期险中求胜、化险为夷。

2.确保重点的指挥原则

灭火救援作战尽管表现为多种形式，但灭火救援作战指挥都是从错综复杂的灾害现场中，以确保重点为主要作战目标，突出以抓关键点为主，这即是灭火救援工作的基本要求，也是现场指挥中掌握和控制作战全局的必然要求。

因为，灭火救援现场指挥的难度及复杂情况构成了作战指挥的难度，在有限的决策时间内不允许统揽所有问题；另外，在灭火救援现场所暴露和牵连的众多问题中，总是少数问题在起主导作用，影响和牵动全局，所以灭火救援现场指挥的着眼点和重心必须放在作战全局中具有决定意义的问题上。

不同的灭火救援现场，表现出来的关键性问题也不同，有的现场是一个，也有的现场可能是多个，这些问题既不同时表现出来，也不连续出现。对于关键性问题，既要注意判断，又要按照实际情况做到依次或同时解决，以体现指挥原则的正确性，战术运用的准确性，让灭火救援作战朝着有利于我们的方向发展。

3.强攻作战的指挥原则

在灭火救援作战中，在控制猛烈地段的火势阻止其蔓延，抢救人命，排除险情，建筑内部火灾在初期或发展阶段控制扩大；以及向火势发起攻击等战斗阶段，在迫不得已或必要时实施强攻近战，这是立足现有装备，突出人的精神力量，争取决定意义的作战方式。充分发挥现有技术装备效能，在确保安全的前提下，强攻近战不失为一种有效的作战方式。在一些较为特殊、复杂和条件艰难的现场，有起着扭转战局或争取全胜的作用。

在现场作战的某一方面，或某一点上实施强攻近战，必须集中相对优势兵力，形成有效的攻击强度，辅以保护、突破、穿插、围歼等战术。突出近战和快攻的特点，完成战斗任务。

4.把握战机的指挥原则

灭火救援现场不论复杂变化如何，总是有一个有利于作战的机遇问题。这个机遇就是战机，对于灭火救援作战指挥的意义不仅是战机来去匆匆，稍纵即逝；更为重要的是，有了战机就可以充分发挥我们的战斗力，实现指挥意图，从被动中争取主动。在灭火救援实战中，促成战机的客观因素很多，比如火势发展的不同阶段，先进装备的投入、灭火剂的补充、增援力量的到场及时间空间因素等等。总之，每次灭火救援的现场都有战机的存在。有的可能表现在灾害发展的不同阶段上，有的可能突出在时间因素上，也可能反映在空间及气象条件等因素上，这是战机存在的客观性。战机虽然客观存在，但他有时表现为暂短性，也就是说战机来的快，去的也快，甚至一闪而过的。这就要求现场指挥员不能被复杂情况所困扰，当战机出现或是到来之时，适时捕捉，定下决心，形成作战决策。否则，没有抓住战机，灭火救援作战将陷入非常艰难的境地，甚至面临重大危险更大导致灭火救援作战的失利。

另一方面，战机与我们主观完全一致的机会是很少的。所以，在灭火救援作战中，指挥员不能坐等战机的出现。有了战机我们必须抓住，如果没有适宜的战机或者战机已经错过，要在遵重灭火救援现场客观条件的基础上，充分发挥主观能动性，敢于采取有效措施和手段去创造战机，通过主观上的努力，夺取或恢复现场指挥的主动权，这在灭火救援现场指挥处于不利条件的被动地位时，就变得更为重要。

从一些灭火救援不理想的实战分析来看，指挥员不敢下决心，采用战术不当往往是没有抓住战机，或作战行动不坚决。例如，某市人民艺术剧院发生火灾，虽然消防队经全力施救，但全部被火烧毁。事后战评分析原因：当消防力量到场时，火势已经在舞台上方烧窜层面，火势已经向观众厅上方闷顶蔓延，但总的是火势处于发展阶段，然而在火场指挥中，由于总指挥员担心闷顶坍塌而造成指战员伤亡，不敢在关键时刻关键地段果断用兵，在指挥上延误了战机。随后，重新部署力量进行堵截，因恐惧造成前方作战人员行动迟缓，执行命令不坚决，水枪迟迟不能到位发挥作用。结果从指挥上到战术行动上连续错过了宝贵的时机，促使火势扩大、失控，整栋建筑烧毁。

再如，某厂职工俱乐部舞台因放火发生火灾，火势迅速向闷顶蔓延，火场总指挥员为全面扑灭火灾创造有利战机，为堵截闷顶火势向观众厅蔓延，在没有适宜的进攻通路情况下，命令将两节梯支在只有4尺长、2尺宽，且积有冰雪的舞台与观众厅结合部安全出口的雨搭上。组织2支水枪向闷顶进攻，及时堵截了闷顶内向观众厅蔓延的火势。随后集中12支水枪向舞台火势发起总攻，仅用20多分钟就彻底消灭大火。

从研究灭火救援战机的角度上看，在指挥上即有对现场采取措施方法的要求，也包含着采取措施时对战机的把握问题。因此，战术的有效性、正确性根植于战机之中。

5.随机应变的指挥原则

一般情况下，灭火救援作战指挥程序的内容大致可分为：侦察判断情况，根据掌握的情况和可利用的力量定下决心，依据决心形成战斗部署及作好战勤保障等阶段。这几个阶段的内容，除在一些少数、较为简单的灭火救援现场在指挥上是依次排列和使用的，绝大多数的灭火救援现场由于其复杂性和不确定因素的存在，这几个阶段的内容都不是独立存在和使用的。它要根据现场态势的变化、发展以及战斗进程反复使用，以不断调整和补充战斗部署，直到完成灭火救援战斗任务为止。这是适应灭火救援现场情况和完善战斗部署，在指挥格局上的随机应变。从这个意义上讲，在灭火救援作战中，机动灵活地运用战术，这是临场指挥、随机应变原则的具体要求。

另外，随机性是应变原则的核心。对策论的艺术中指出“鹿死谁手并不在于一两个策略的优势，还表现在从一种策略的转变到另一种策略的转变时机上”。因此，如把随机应变看作是灭火救援现场的指挥之魂，那么其精髓在于敏锐准确地把握应变的时机。灭火救援现场指挥的经验教训充分地证明了这一点。

从一些灭火救援现场指挥失利的教训中可以看出，计划指挥与临场指挥是指导灭火救援作战不可割裂的两个重要方面，计划指挥是临场指挥的基础，而临场指挥又是在计划指挥基础上的发展和补充。灭火救援实战之所以强调计划指挥基础上的临场指挥，是因为随机应变这条主线贯穿于灭火救援现场的指挥之中。所以，从这个意义上说，计划指挥的预案只是灭火救援作战的必要基础和条件，而不是实际灭火救援作战的一种翻版。

三、灭火救援指挥的基本要求

灭火救援指挥作为现场作战行动的首要任务，其根本要求是：对现场各种情况和变化作出准确判断并及时作出反应，快速定下符合现场客观情况和达到预期目的决心，并迅速组织实施。

1.情况的判断

了解和判断现场情况是灭火救援指挥的根本点。收集了解现场情况不是各种信息的简单堆砌，而是要把了解掌握的各种情况进行思考加工，揭示其内在的东西，进而确定作战的主要目标。在高度紧张问题众多的灭火救援现场，总指挥员不能过多过细的陷入繁琐的局部事物中。否则，就不能从错综复杂的作战态势中跳出来，因而很难抓住现场关系到全局的主要问题，已致可能失去对作战全局的控制力。所以，在做出决策前，首先要把已知情况因素化。总指挥员在掌握了解的情况中，要抽出主要的、决定性的情况特征，抛弃那些无关紧要和繁杂的信息，再进行因素比较孰重孰轻，或者换成可比较的新因素，达到准确判断情况的目的。

2.决策的形成

灭火救援作战指挥决策作为指挥员的主要职责，是指挥员意志活动和思维的结果。指挥决策的形成是靠人的思维、个人的实战经验和借鉴别人的经验以及对了解掌握的信息进行反复逻辑加工和推理的过程，从现场情况上可分为确定和不确定的两种。因此，现场指挥原则上是用经验判断和推理两种方式进行决策。

一是对情况比较确定的灭火救援现场，指挥员可以凭经验直接做出决策，这是经验再现的指挥。因为经验在有效的思维中，可以转化为指挥能力，能够迅速果断地形成较为完善的作战方案。但是，这种思维在面临不同性质、不确定情况时易出现片面性和武断。所以，经验指挥强调对现场情况把握的准确性和思维的有效性。

二是对于充满突发性、偶然性的不确定的灭火救援现场，要发挥指挥员的主观能动性，根据已知情况，借鉴以往的经验，运用分析、综合、比较和类推等逻辑推理和创造性思维的形式，研判现场，定下决心。决心形成后，总指挥员要在头脑中检验可靠程度。因为，在实际灭火救援作战行动中，受检验的机会只有一次，错了后果可能是灾难性的。

3.指挥的协同

灭火救援战斗行动不仅要求各参战力量的协同配合，共同完成任务，也十分强调指挥体系的整体功能。因为灭火救援实战和系统论的观点都证明了：特定整体功能是通过多个因素的关联性展现的，也是在各个组成部分的相互作用中实现的。所以局部要服从全局，不能从局部利益和需要而破坏总的作战意图，更不能令出多门，各自为战。否则都会使指挥系统的整体功能受到损伤甚至丧失。

特别是那些需要分作战区域或分战斗段或前后方作战距离较长的灭火救援现场，指挥协同尤为重要。一些较大规模的灭火救援现场初起混乱，原因之一就是现场指挥体系没有建立起来，各参战力量之间、前后方之间、各作战区（段）之间、消防队伍与地方政府之间的指挥体系的建立，是灭火救援作战行动有序开展的根本。

总之，从灭火救援指挥工作所研究的对象以及应用知识的广泛性来说是一门科学。现代灭火救援作战与过去相比，从作战对象到技术装备都有了明显的变化，灭火救援指挥工作要在继承传统战法的同时，注重研究新情况、新问题、新战法以及现代灭火救援的理论，从理论的指导上不断提高驾驭灭火救援作战的指挥能力。

## 《消防设施通用规范》内容解析与实施原则

中国消防协会专家委员会成员、建研防火科技有限公司研究员、副总经理 刘文利

1. 引言

2022年7月15日，住房和城乡建设部发布公告，批准《消防设施通用规范》为国家标准，编号为GB 55036-2022，自2023年3月1日起实施。同时明确，本规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。

1.1 消防设施类型与作用

《中华人民共和国消防法》第七十三条明确，消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。消防设施在保障人员生命安全和财产安全方面发挥着重要的作用，其主要体现在预防火灾发生、提供安全疏散通道、控制火灾蔓延，以及支持消防救援行动等。

本规范纳入的消防设施仅包括消防给水与自动灭火系统、灭火器，防烟与排烟系统，以及火灾自动报警系统，未包括应急广播和应急照明、安全疏散设施，以及防火分隔设施等。

1.2  出台背景和制定目的

国外主要发达国家工程建设标准化体制大都采用技术法规与技术标准相结合的模式，技术法规是强制的，主要规定目标、功能与性能要求，而技术标准是非强制的，对视为满足技术法规中有关功能和性能要求的公认方案（即规格式标准），以及替代方案（即性能化标准）进行规定。

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2015年，《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）明确，将强制性国家标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全和满足社会经济管理基本要求的范围之内。2016年以来，住房和城乡建设部发布了《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件，提出了政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。2017年版新《标准法》的实施为全文强制性工程建设规范体系建立奠定了法律基础。

消防设施是保障建设工程消防安全的重要组成部分，《消防设施通用规范》以消防设施设计、施工、维护管理等环节通用技术要求为主要内容，对消防设施的建设与维护管理中的功能、性能及关键技术措施进行规定。本规范的出台顺应了我国工程建设标准化改革要求，可提升消防设施的设防水平，为保证消防设施有效性、可靠性发挥重要作用。正如本规范总则中明确的，为使建设工程中的消防设施有效发挥作用，减少火灾危害，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.3 法律地位与主要特点

强制性工程建设规范具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，工程建设项目建设活动全过程必须严格执行，其中，对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。

与现行工程建设标准相比，强制性工程建设规范在内容上、编写方式上和体例上均有所不同。

在内容上，强制性工程建设规范增加了合格判定与技术创新内容，同时增加了既有建筑改造相关内容。

在编写方式上，强制性工程建设规范注重基本目标、功能要求和性能要求。

在体例上，前言由信息披露式前言转化为文件形式前言，明确了强制性工程建设规范编制背景、种类、五大要素指标以及关于规范实施等内容；在章节划分上，第二章由通常的术语、符号，改变为基本规定，将术语纳入到起草说明中；将条文说明改为起草说明，不仅包括强制性工程建设规范的条文说明，还包括基本情况，规范编制单位、起草人员及审查人员，术语等内容。

1.4 编制基本情况

《消防设施通用规范》编制工作分研编和编制两个阶段。2016年12月28日，公安部消防局在北京组织召开了国家标准《建筑防火技术规范》研编工作启动会。2018年11月15日，住建部在北京召开了《建筑防火通用规范》送审稿研编验收会。会议通过了通用规范研编验收，并建议将规范中涉及消防设施设计、施工等内容单独作为一项通用规范，定名为《消防设施通用规范》。

根据（建标函﹝2019﹞8号）要求，由应急管理部、住房和城乡建设部共同作为主编部门开展《消防设施通用规范》编制工作。

经过 2019年2月15日和2019年8月30日两次公开征求意见，最终形成《消防设施通用规范》送审稿。

2021年11月4日《消防设施通用规范（送审稿）》审查会  通过现场和视频会议形式召开。审查专家一致同意《消防设施通用规范（送审稿）》通过审查。

2022年7月15，住建部发布公告，批准《消防设施通用规范》为国家标准，编号为GB 55036-2022，自2023年3月1日起实施。

《消防设施通用规范》共有12章，122条。第1章总则，规定了本规范的总体目标、要求、适用范围，以及与其他规范之间的关系；第2章基本规定，规定了消防设施的基本要求；第3 〜12章，规定了涉及灭火、防排烟与火灾自动报警等消防系统/设施的，功能要求、性能要求及关键技术措施。

前言明确废⽌的条⽂共266条，73款，涉及国家标准19项，同时，有3项标准转为推荐性国家标准，即《卤代烷1211灭火系统设计规范》《卤代烷1301灭火系统设计规范》《二氧化碳灭火系统设计规范》

2. 内容解析

2.1 适用范围

本规范总则中明确了规范的适用范围，规定了建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护的控制性底线要求和关键技术措施，无论是新建、扩建和改建的建设工程中设置的消防设施，还是既有建筑的消防设施改造、使用和维护均应符合本规范要求。

本规范消防设施限定在灭火系统与设施、烟控系统与设施和火灾报警系统与设施等三类，其中第一类灭火系统与设施，包括消防给水与消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾与细水雾灭火系统、固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器，第二类即防烟与排烟系统，第三类为火灾自动报警系统与设施。

2.2 关于消防设施功能

第一类 灭火系统与设施功能主要包括控火与灭火，防护冷却或防火分隔。本规范2.0.1条明确，用于控火、灭火的消防设施，应能有效地控制或扑救建（构）筑物的火灾；用于防护冷却或防火分隔的消防设施，应能在规定时间内阻止火灾蔓延。

【1】消防给水系统。消防给水系统的主要作用是为消防活动提供充足可靠的供水。消防给水系统是为灭火工作提供必要的水源。当发生火灾时，消防人员通过消防给水系统获取足够的水量，并利用消火栓等消防设施进行灭火操作。消防给水系统能够提供稳定的水压和水流量，确保消防设施的正常运行。灭火工作需要足够的水压和水流量，以便将水送到火源，并形成强力喷射，有效地扑灭火焰。消防给水系统在保护人员生命安全和减小火灾损失方面发挥着重要作用。

【2】室内、室外消火栓系统。室内、室外消火栓系统在提供灭火用水、支持消防人员进行灭火工作、控制火势和防止火灾扩散等方面发挥着重要作用。室外消火栓系统功能包括为消防车辆提供消防水源，直接用于灭火，或控制火灾发展以防止火灾蔓延等；室内消火栓系统功能主要是灭火与控火。

【3】自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统是建筑火灾最常用和有效的灭火系统，使用固定的水喷头系统在建筑物中进行灭火可以追溯到19世纪。传统的自动喷水灭火系统由与供水系统相连的管道和热敏感阀门（喷水器头）组成，系统通过探测火灾，然后立即对火源进行灭火与控火，从而限制火势的蔓延并控制损失。美国国家消防协会（NFPA）在1999年收集的真实火灾数据显示，在所有使用湿式喷水系统保护的场所中：62.3%的报告火灾由单个喷水器头控制，96.3%的报告火灾由10个或更少的喷水器头控制。与未安装自动喷水灭火系统的场所相比，火灾中死亡的几率减少一半至四分之三，平均每起火灾的财产损失减少一半至三分之二。

【4】泡沫灭火系统。泡沫系统通过阻止空气与可燃蒸汽混合窒息火焰，抑制可燃蒸汽从燃料表面释放，将火焰和热量与燃料表面隔离，冷却燃料表面等方式实现灭火或控火功能。泡沫灭火系统适用于石油化工企业生产区、油库、地下工程及大型飞机库等场所，最常用于扑救可燃液体池体表面火灾。

【5】水喷雾与细水雾灭火系统。水喷雾与细水雾灭火系统是以高速喷射细小水滴形式灭火的系统，通过产生大量微小的水滴（或雾滴），利用其吸热和冷却特性来实现灭火或防护冷却功能。

【6】固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统。固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统具备长射程、高压喷射特点，适用于高大空间或在大型火灾和难以接近的情况下提供高效的灭火或控制火势的蔓延。自动跟踪定位射流灭火系统还具有自动跟踪定位特点，通过使用传感器和控制系统，自动检测火源位置，并实时调整喷射角度和方向，使水流准确地瞄准火灾，这种自动化功能使得灭火过程更加高效和精确。

【7】气体灭火系统。气体灭火系统是以气态灭火剂实施灭火的系统，气体灭火系统适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、 液体火灾，以及灭火前能切断气源的气体火灾等，如电子数据处理设施、控制室和通信设备火灾，档案库火灾等。由于灭火气体可能对人体造成窒息和窒息风险，应确保人员在气体释放前安全撤离火灾区域，并采取适当的防护措施。

【8】干粉灭火系统。干粉灭火系统通过抑制燃烧反应、阻止氧气供应、冷却燃烧物体等作用，能够实现有效灭火功能。其主要适用于灭火前可切断气源的气体火灾， 易燃、可燃液体和可熔化固体火灾，可燃固体表面火灾，带电设备火灾。不得用于扑救硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂火灾，以及钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物火灾。

【9】灭火器。灭火器是一种手持式或可移动的灭火设备，用于进行初期火灾扑灭。灭火器按灭火剂不同主要包括水基型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器，以及扑灭金属火灾的专用灭火器。

第二类 烟控系统与设施主要功能是控制火灾烟气扩散、为疏散提供安全环境、保护人员生命安全。本规范11.1.1规定， 防烟、排烟系统应满足控制建设工程内火灾烟气的蔓延、保障人员安全疏散、有利于消防救援的要求。

第三类 火灾自动报警系统与设施主要功能是实现火灾探测和火灾报警、传输报警信号、指导人员疏散，联动控制相关设备，并通知相关方进行应急响应。它们在火灾预警、人员安全疏散和及时处置火灾方面起着重要作用。本规范12.0.1条规定，火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

2.3 关于消防设施性能

为实现各消防设施的功能，各消防设施应具备一定的性能要求，其主要包括适应性、有效性、可靠性、安全性，此外还有可操作性、易维护性，部分消防设施还需要兼容性等。

【1】适应性。不同的建筑物和场所可能有不同的火灾风险和需求，各消防设施应能够适应这些不同情况，才能实现相应的功能和有效性。如消防给水、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、灭火器等均有其适用范围和条件。本规范涉及适应性的条款如下表：

表1 消防设施适应性条款举例一览表

| 消防设施类型 | 适应性条款举例 |
| --- | --- |
| 消防给水与 灭火设施 | 2.0.3 消防给水与灭火设施的性能和防护措施应与防护对象、防护目的及应用环境条件相适应，满足消防给水与灭火设施稳定和可靠运行的要求。 |
| 自动喷水 灭火系统 | 4.0.1 自动喷水灭火系统的系统选型、喷水强度、作用面积、持续喷水时间等参数，应与防护对象的火灾特性，火灾危险等级、室内净空高度及储物高度等相适应。 |
| 泡沫灭火系统 | 5.0.2 保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应，并应符合下列规定： 1 用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统，应使用氟蛋白或水成膜泡沫液； 2 用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统，应使用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液； 3 采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统，应使用3%型水成膜泡沫液； 4 当采用海水作为系统水源时，应使用适用于海水的泡沫液。 |
| 固定消防炮 灭火系统 | 7.0.5 固定消防炮平台和炮塔应具有与环境条件相适应的耐腐蚀性能或防腐蚀措施，其结构应能同时承受消防炮喷射反力和使用场所最大风力，满足消防炮正常操作使用的要求。 |
| 灭火器 | 10.0.1 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定： 1 A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。 2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体（极性溶剂）且选择水基型灭火器时，应选用抗溶性的灭火器。 3 C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。 4 D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。 5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。 7 当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。 10.0.2 灭火器设置点的位置和数量应根据被保护对象的情况和灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配置场所的火灾危险等级相适应。 |

【2】有效性。消防设施只有有效地发挥作用，才能实现消防设施设防目标。涉及消防设施有效性的条款举例如下表：

表2 消防设施有效性条款举例一览表

| 消防设施类型 | 有效性条款举例 |
| --- | --- |
| 消防给水与 灭火设施 | 2.0.1 用于控火、灭火的消防设施，应能有效地控制或扑救建（构）筑物的火灾；用于防护冷却或防火分隔的消防设施，应能在规定时间内阻止火灾蔓延。 2.0.9 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 |
| 自动喷水 灭火系统 | 4.0.5 洒水喷头应符合下列规定： 1 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求； |
| 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统 | 6.0.1 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的工作压力、供给强度、持续供给时间和响应时间，应满足系统有效灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求。 |
| 气体灭火系统 | 8.0.5 灭火剂的喷放时间和浸渍时间应满足有效灭火或惰化的要求。 |
| 排烟系统 | 11.3.2 设置机械排烟系统的场所应结合该场所的空间特性和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔应满足有效蓄积烟气和阻止烟气向相邻防烟分区蔓延的要求。 11.3.6 除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m²的房间外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风，且补风量和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。 |

【3】可靠性。消防设施应具备高度的可靠性，能够在需要时正常工作。它们应经过严格的测试和维护，以确保其在火灾发生时能够可靠地启动、操作和提供所需的功能。涉及可靠性的条款举例如下表：

表3 消防设施可靠性条款举例一览表

| 消防设施类型 | 可靠性条款举例 |
| --- | --- |
| 消防给水与 灭火设施 | 2.0.2 消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作，并按照设定要求持续运行的性能；与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。 2.0.3 消防给水与灭火设施的性能和防护措施应与防护对象、防护目的及应用环境条件相适应，满足消防给水与灭火设施稳定和可靠运行的要求。 3.0.7 消防水源应符合下列规定： 3 供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水池、水塔等，应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施，消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。 |
| 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统 | 6.0.2 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统水源的水量与水质，应满足系统灭火、控火、防护冷却或防火分隔以及可靠运行和持续喷雾的要求。 |

【4】安全性。安全性是消防设施能够有效发挥其效能的重要方面之一。消防设施安全性包括安全操作，安全环境、安全保护等，设计、选择和使用消防设施时，始终将安全性放在首要位置，确保设施能够在火灾情况下保护人员的生命和财产安全。本规范涉及安全性的条款如下表：

表4 消防设施安全性条款举例一览表

| 消防设施类型 | 安全性条款举例 |
| --- | --- |
| 全部 | 2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 |
| 消防给水与 灭火设施 | 3.0.4 室外消火栓系统应符合下列规定： 1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离，应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求；…… |
| 干粉灭火系统 | 7.0.9 固定干粉炮灭火系统的干粉存储量、连续供给时间等应符合下列规定： 3 干粉储存罐应为压力储罐，并应满足在最高使用温度下安全使用的要求； |
| 气体灭火系统 | 8.0.9 气体灭火系统的管道和组件、灭火剂的储存容器及其他组件的公称压力，不应小于系统运行时所需承受的最大工作压力。灭火剂的储存容器或容器阀应具有安全泄压和压力显示的功能，管网系统中的封闭管段上应具有安全泄压装置。安全泄压装置应能在设定压力下正常工作，泄压方向不应朝向操作面或人员疏散通道。低压二氧化碳灭火系统的安全泄压装置应通过专用泄压管将泄压气体直接排至室外。高压二氧化碳储存容器应设置二氧化碳泄漏监测装置。 |

【5】其他。消防设施可操作性、易维护性，以及部分消防设施兼容性也同样重要。本规范涉及其他性能的条款如下表：

表5 消防设施其他性能条款举例一览表

| 消防设施类型 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 消防给水与 灭火设施 | 3.0.4 室外消火栓系统应符合下列规定： 1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建（构）筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离，应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求； 3.0.5 室内消火栓系统应符合下列规定： 4 室内消火栓的设置应方便使用和维护。 |
| 泡沫灭火系统 | 5.0.8 对于中倍数或高倍数泡沫灭火系统，全淹没系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式，自动控制的固定式局部应用系统应具有手动和机械应急操作的启动方式，手动控制的固定式局部应用系统应具有机械应急操作的启动方式。 |
| 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统 | 6.0.4 自动控制的水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。 |
| 干粉灭火系统 | 9.0.8 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式，其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。 |
| 气体灭火系统 | 8.0.10 管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。 |
| 火灾自动报警系统 | 12.0.2 火灾自动报警系统各设备之间应具有兼容的通信接口和通信协议。 |

2.4 关于关键技术措施

第一类 灭火系统与设施中消防给水系统与消火栓系统核心参数包括水量、流量和水压。涉及水量、流量和水压的关键技术措施条款如下表：

表6  消防给水系统与消火栓系统关键技术措施条款举例一览表

| 核心参数 | 关键技术措施条款举例 |
| --- | --- |
| 水量、流量和水压 | 3.0.8 消防水池应符合下列规定： 1 消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求，当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时，在仅设置室内消火栓系统的情况下，有效容积应大于或等于50m³，其他情况下应大于或等于100m³；…… 3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网，平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa，应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s，供水压力（从地面算起）大于或等于0.10MPa。 3.0.11 消防水泵应符合下列规定： 2 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 |

第二类 烟控系统与设施中防烟系统核心参数包括通风开口面积，风量、风压。涉及通风开口面积，风量、风压关键技术措施条款如下：

表7  烟控系统与设施技术措施条款举例一览表

| 核心参数 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 通风开口 面积 | 11.2.3 采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口，共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口。 11.2.4 采用自然通风方式防烟的避难层中的避难区，应具有不同朝向的可开启外窗或开口，其可开启有效面积应大于或等于避难区地面面积的2％，且每个朝向的面积均应大于或等于2.0㎡。避难间应至少有一侧外墙具有可开启外窗，其可开启有效面积应大于或等于该避难间地面面积的2％，并应大于或等于2.0㎡。 |
| 风量、风压 | 11.2.5 机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。不同部位的余压值应符合下列规定： 1 前室、合用前室、封闭避难层（间）、封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25Pa~30Pa； 2 防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa~50Pa。 |

第三类 火灾自动报警系统与设施核心参数包括安全组件、模块或报警装置数量，联动控制逻辑，系统各类线缆选型等。涉及上述参数的关键技术措施条款包括：

表8  火灾自动报警系统与设施技术措施条款举例一览表

| 核心参数 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 安全组件、模块或报警装置数量 | 12.0.4 火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。 2.0.7 手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。 |
| 联动控制 逻辑 | 12.0.11 消防联动控制应符合下列规定： 1 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合； 2 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号； 3 受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。 |
| 系统各类 线缆选型 | 12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。 |

2.5 关于消防设施全寿命周期要求

为实现消防设施有效可靠发挥其效能与功能，需要对消防设施设计、安装、运行、维护和改进等各个阶段进行有效的管理和监控，确保消防设施在不同阶段都能够满足相关的安全要求和性能标准。通过全寿命周期的管理和要求，可以确保消防设施在其使用寿命内始终处于良好的工作状态，以保护人员的生命安全和财产的安全。本规范涉及目标、功能与性能，以及关键技术措施的条款，均体现了以结果为导向的原则，是消防设施设计、施工、验收、使用和维护各环境的控制性底线要求。消防设施的全寿命周期要求包括以下方面：

【1】设计阶段。根据建筑和场所的特点，确定适当的消防设施类型和配置，并满足规范规定的功能与性能要求。涉及设计阶段的条款：

表9  设计阶段条款举例一览表

| 消防设施类型 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 消防给水与灭火设施 | 2.0.2 消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作，并按照设定要求持续运行的性能；与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。2.0.3 消防给水与灭火设施的性能和防护措施应与防护对象、防护目的及应用环境条件相适应，满足消防给水与灭火设施稳定和可靠运行的要求。 2.0.4 消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道及其他灭火介质输送管道和组件，应采取静电防护措施。 |

【2】安装阶段。严格按照设计方案和相关规范进行安装，确保其安装质量，满足规范规定功能与性能要求。涉及安装阶段的条款：

表9  安装阶段条款举例一览表

| 消防设施类型 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 全部 | 2.0.5 消防设施的施工现场应满足施工的要求。消防设施的安装过程应进行质量控制，每道工序结束后应进行质量检查。隐蔽工程在隐蔽前应进行验收；其他工程在施工完成后，应对其安装质量、系统与设备的功能进行检查、测试。 2.0.7 消防设施的安装工程应进行工程质量和消防设施功能验收，验收结果应有明确的合格与不合格的结论。 2.0.8 消防设施施工、验收过程应有相应的记录，并应存档。 |
| 消防给水与灭火设施 | 2.0.6 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道，在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。 |

【3】运行和维护阶段。建立定期的维护计划，包括检查、测试、清洁和维修等活动；配备合格的维护人员，具备相关的技术知识和培训；定期对消防设施进行维护和修复，确保其正常运行和可靠性；定期进行系统测试以验证设施的性能和有效性。涉及运行和维护阶段的条款：

表10  运行和维护阶段条款举例一览表

| 消防设施类型 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 全部 | 2.0.9 消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。 2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 |

【4】废弃和报废阶段。根据相关法规和规定，报废和淘汰老化的设施和系统。涉及废弃和报废阶段的条款：

表11废弃和报废阶段条款举例一览表

| 消防设施类型 | 其他性能条款举例 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2 筒体明显变形，机械损伤严重； 3 器头存在裂纹、无泄压机构； 4 存在筒体为平底等结构不合理现象； 5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器； 6 不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹； 8 被火烧过； 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。 |

3.实施原则

强制性工程建设规范前言中关于规范实施部分，明确强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止；现行工程建设标准（包括强制性标准和推荐性标准）中有关规定  与强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的规定为准。那么在现行技术标准修订完成前，对于废止的强制性条文如何处理？大体可分为三种情况，第一种情况，即强制性工程建设规范与原技术标准要求不一致的，按强制性工程建设规范执行；第二种情况，即强制性工程建设规范与原技术标准要求完全一致的，在技术标准修订时，可采用引用强制性工程建设规范条款的方式纳入技术标准中，第三种情况，即除第一种和第二种以外的情形，其处理原则：

强制性工程建设规范发布公告中废止的强制性条文，不再强制执行。未列入强制性工程建设规范中的技术要求，属落实规范要求的措施方法，可作为推荐性条文执行。如《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.1.5条规定：“严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。”是保证消防给水系统稳定可靠、安全持续运行的有效手段和技术措施。

按照规范前言中明确的要求，即与工程规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施，一般情况下也应当执行，按推荐性工程建设标准执行，可视为达到强制性工程建设规范的性能要求。如《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第5.0.1条规定：“5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。”该条文给定的自动喷水灭火系统关键技术参数——喷水强度和作用面积是经过试验和实践检验的成熟技术措施，是实现本规范第4.0.3条“ 自动喷水灭火系统的喷水强度和作用面积应满足灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求。”性能要求的支撑，一般情况下应当执行；除非按本规范第1.0.3条“……创新性的技术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。"证明其符合满足灭火、控火、防护冷却或防火分隔的要求。

现行国标、行标修订不会一蹴而就，在各技术标准修订完成前，作为支撑强制性工程建设规范的非强制性技术措施，只有认真执行，才可实现本规范目标、功能与性能要求。

另外，本规范总则中明确，工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

工程建设强制性规范是以工程建设活动结果为导向的技术规定，突出了建设工程的规模、布局、功能、性能和关键技术措施，但是规范中关键技术措施不能涵盖工程规划建设管理采用的全部技术方法和措施，仅仅是保障工程性能的“关键点”。规范要求的结果是要保障建设工程的性能，因此能否达到规范中性能的要求，以及工程技术人员采用的技术方法和措施是否按照规范的要求去执行，需要进行全面判定，其中，重点是能否保证工程性能符合规范的规定。

进行这种判定的主体应为工程建设的相关责任主体，这是我国现行法律法规的要求。《消防法》《建筑法》《建设工程质量管理条例》以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《消防安全责任制实施办法》相关的法律法规，突出强调了工程监管、建设、规划、勘察、设计、施工、监理、检测、造价、咨询等各方主体的法律责任。在工程建设过程中，执行强制性工程建设规范是各方主体落实责任的必要条件，是基本的、底线的条件，有义务对工程规划建设管理采用的技术方法和措施是否符合本规范规定进行判定。

同时，为了支持创新，鼓励创新成果在建设工程中应用，当拟采用的新技术在工程建设强制性规范或推荐性标准中没有相关规定时，应当对拟采用的工程技术或措施进行论证，确保建设工程达到工程建设强制性规范规定的工程性能要求，确保建设工程质量和安全，并应满足国家对建设工程环境保护、卫生健康、经济社会管理、能源资源节约与合理利用等相关基本要求。

4. 总结

《消防设施通用规范》作为第一部消防专业领域强制性工程建设规范，旨在规范消防给水与灭火系统、烟控系统、火灾自动报警系统等消防设施的设计、安装、使用和维护各个环节。相较于以往的技术标准，该规范在内容、编写方式和体例上均有所不同，更加强调目标导向和功能与性能要求，并增加了合规判定和鼓励创新等内容。

该规范的实施对于保障消防设施的功能与性能的实现具有重要的指导作用。作为建筑设计师及消防行业从业者应严格遵循规范要求，在消防设施的全寿命周期中，通过合理的设计、正确的安装、有效的使用和定期的维护，提高消防设施的可靠性和效能，确保消防设施在全寿命周期内发挥其功能与性能，提高火灾防控能力，保护人员的生命安全和财产的安全。

# 【国外信息】

## Elisabetta Carrea当选新一届CFPA-E欧洲分会主席

2023年6月，国际消防联盟欧洲分会（CFPA-E）选举Elisabetta Carrea女士为新届主席。Elisabetta Carrea女士是从Jesper Ditlev先生手中接任主席一职。Jesper Ditlev为丹麦防火安全技术研究院（DBI Denmark)的首席执行官，他担任主席一职12年。在近期召开的CFPA-E 国际消防联盟欧洲分会全体大会上宣布将不再参选连任主席一职。

Elisabetta Carrea女士自2018年3月以来一直在CFPA-E成员单位瑞士安全中心工作，自2021年1月开始担任该中心的CEO。她在2001年从都灵理工大学获得化学工程博士学位。在瑞士安全中心工作之前，Elisabetta Carrea女士曾在瑞士水和天然气协会、Pöyry公司和AlstomPower公司工作。

ELISABETTA CARREA IS THE NEW CHAIR OF CFPA EUROPE - CFPA Europe (cfpa-e.eu)

# 【网情问答】

问：磷酸铁锂电池模组发生火灾如何扑救？

答：据CNESA不完全统计，近十年全球储能锂电池模组事故已超过60余起，仅2021年、2022年就发生了20余起，其中澳大利亚维多利亚特斯拉大电池储能项目持续燃烧了4天，美国亚利桑那Chandler电池储能项目事故持续喷淋12天才控制住。目前消防救援除了采用大量水控制之外，没有其他更有效的措施。

已公开的造成人员伤亡的储能电站事故主要有两起：一是2019年4月19日美国亚利桑那州公共服务公司（APS）发生大规模电池储能项目（三元锂电池）爆炸，造成8名消防队员受伤。再是2021年4月16日北京国轩福威斯光储充技术有限公司储能电站（磷酸铁锂电池）事故，造成2名消防员牺牲，1名消防员受伤，1名员工失联。

一、锂电池热失控的主要原因是过热、过充电、内短路等触发热失控或机械触发热失控。国内外理论研究及事实都证明，这种在封闭壳体内包含高能量的装置，目前的消防手段无法及时终止热失控的进程，热失控是不可逆的。（大量的电动汽车火灾案例，美国Chandler 电池储能事故持续喷淋 12 天、澳大利亚亚特斯拉电池储能项目持续燃烧了4天等都是例证）

二、锂电模组火灾的应急救援处置，首先应考虑持续降温、控制，将反应热量带走，避免引起连锁反应造成事故扩大。如有条件可考虑隔离、移除事故电池包（簇）等，最大限度的减少次生灾害。实施侦查、灭火、排烟、抑爆等作业时，应做好防范措施，准确判定锂电池模组热失控的范围和发展蔓延程度，提高救援准确性，降低自身安全风险，确保救援人员安全。

新加坡储能电站火灾大范围断电处置引发了全社会的争议；而海南储能电站火灾由于储能舱分散布置，采取了保守处置，仅烧毁了发生热失控的电池舱，没有造成社会影响。

三、电池模组一旦发生火灾，说明已经进入热失控状态。目前常用的CO2、IG541、IG55、干粉、超细干粉、气溶胶、七氟丙烷等灭火剂均起不到作用（无法施加到起火点上），外围只能采取持续冷却降温措施，但应防止误喷导致的电力设备事故。灭火方式可采用固定装置和移动装备，灭火剂可以大量水（缺水地区也可采用泡沫覆盖）和高压喷雾为主。

四、锂电池火灾防控目前仍是世界性难题，只有应用了固态安全电池后才能完全解决。目前国内标准火灾探测要求应具备探测一氧化碳、氢气浓度及电池组表面温度的功能（均是针对锂电池发生热失控的特征报警），报警为时已晚，此时外部施加的消防手段已经无法终止热失控的进程。目前的锂电池模组消防系统方案五花八门，气体、气溶胶、水、泡沫等灭火介质一起上，均未经过全尺寸仿真模拟实验认证（标准称之为火灾抑制装置，而不是灭火装置）。正如专家所说，锂电储能电站消防系统聊胜于无，效果怎样无从考证。

五、NFPA855-2023 修订版增加了对火灾探测和灭火、爆炸控制、排气通风、气体探测和热失控的要求，对火灾和爆炸试验要求进行了说明。引入了 UL 9540A 中评估电池储能系统热失控的测试方法，如超出 NFPA 855 规定容量限制或距离限制等情况，需要根据 UL 9540A 测试结果，由相关部门评估该储能系统的火灾风险。

GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》，2023年7月1日已经实施，提出了锂电池模组消防系统要达到模块级消防的要求。因为电池热失控发生后，在设备外部施加灭火剂基本起不到作用。

因此，锂电池模组火灾的应急救援处置，首先应考虑采用大量水持续降温（缺水地区也可考虑泡沫覆盖），将热失控反应能量带走，最大限度的减少次生灾害，保障人员安全。笔者参与了天津“8.12”事故调查，社会上很多人认为是消防人员用水扑救引起了事故扩大，这些认知都是不全面的。

锂电池模组火灾防控：早期预警（须在电池负极SEI膜发生自发放热分解，隔膜尚未开始熔化之前预警）、技术干预（预警后事故舱应断电，自动释放全氟己酮降温控火、惰化抑爆；也可人工干预移除事故电池簇）和被动防御（在电池舱防火分隔、耐火极限、防爆通风泄压、自动灭火降温措施等方面进行强化，阻止局部故障快速扩展）、救援处置（完善灭火救援设施条件和应急救援预案，设置消防车道、救援场地和消防给水系统等）是应对储能电站火灾事故的新对策，前两项主要用于预防和阻止热失控的发生，后两项用于抵御和减少热失控的次生灾害。

（此页无正文）

报：中国科学技术协会，应急管理部，国家消防救援局，协会会长、副会长，首席专家

发：各位专家委员、专家库成员，协会各部门